# Górna Raba  Sp. z o. o.

34-730 Mszana Dolna  ul. Krakowska 27E, www.gornaraba.pl

Tel. 183-310-324, 183-312-348, Fax. 183-312-349, E-mail: biuro@gornaraba.pl

NIP:681-18-02-943, KRS:0000212716 – Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie

od 2004 r. 	                                                 Wysokość kapitału zakładowego 9.107.300 PLN

WARUNKI MONTAŻU I ODBIORU WODOMIERZA RADIOWEGO MONTOWANEGO NA KOSZT ODBIORCY UŁUG

Montaż wodomierza/wodomierzy  wymaga spełnienia następujących warunków:

- Należy zamontować wodomierz z możliwością odczytu radiowego firmy SENSUS:

- WODOMIERZ ZWYKŁY DomoJet DN 15-20 wraz z modułem radiowym R/ wMBus OMS lub  L/LoRaWan EU

- WODOMIERZ RADIOWY  typu  iPerl DN 15-40

- Montaż wodomierza należy wykonać zgodnie z instrukcją, która jest załączona do urządzenia.

- Zgodnie z przepisami wynikającymi w Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (§ 115 i 116), zestaw wodomierza głównego powinien być umieszczony:

- w studzience wodomierzowej poza budynkiem, wykonanej zgodnie 
z przepisami § 117 w/w aktu prawnego,

- na połączeniu wewnętrznej instalacji wodociągowej z siecią wodociągową 
(tj. bezpośrednio za murem budynku po jego wewnętrznej stronie ) przy czym musi być to miejsce łatwo dostępne, zabezpieczone przed zalaniem, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych.

- Przy zabudowie wodomierza należy zachować odcinki proste przed i za wodomierzem zgodnie z wymogami dla danego typu wodomierza, jeśli takie są wytyczne instalacji montażu urządzenia.

- Liczydło (tarcza odczytowa) wodomierza powinna być widoczna, tak aby odczyt mógł być dokonywany bez utrudnień, bez stosowania urządzeń lub narzędzi pomocniczych 
z zachowaniem pkt. 5.

- Wodomierz powinien posiadać, dla pozycji w której zostanie zamontowany. co najmniej klasę metrologiczną C (zgodnie z normą PN-ISO 4064)  lub  R 160 (zgodnie z normą PN-EN 14154)

- Wodomierz powinien posiadać ważną cechę legalizacyjną.

- Zainstalowany zestaw wodomierzowy podlega odbiorowi i oplombowaniu przez pracownika Górna Raba Sp. z o.o.

- Protokół z odbioru zestawu wodomierzowego stanowi podstawę do zawarcia/ zmiany/ aktualizacji umowy na zrzut i oczyszczanie ścieków.

- Za utrzymanie w dobrym stanie technicznym i legalizację wodomierza odpowiada Odbiorca usług kanalizacyjnych.

- Gotowy zestaw wodomierzowy należy zgłosić do Przedsiębiorstwa kanalizacyjnego celem ustalenia terminu odbioru wodomierza/wodomierzy. Zgłoszenie i ustalenie terminu zaplombowania i odbioru wodomierza odbywa się  drogą :

- email : biuro@gornaraba.pl

- Sms : nr tel. 604 287 842

- W siedzibie Spółki (Biuro Obsługi Klienta) w Mszanie Dolnej przy ul. Krakowskiej 27 E w dni robocze u godz. Od 7 do 15.

- Wodomierz zwykły DomoJet wraz modułem radiowym nie nadaje się do głębokich piwnic nieposiadających okien z powodu utraty sygnału.

Do zgłoszenia należy dołączyć zdjęcie zainstalowanego wodomierza i jego tarczy.